# 川投西昌医院及健康养生中心2025年-2028年

# 污水系统运维服务采购项目比选公告

- 一、基本情况

采购人（以下简称：比选人，合同中简称“甲方”）为西昌川投大健康科技有限公司，公司于 2017年6月在四川省凉山州西昌市注册成立，注册资本人民币62087.71万元。公司经营范围为医疗投资、酒店投资、健康养生产业投资；医疗技术开发、房地产开发、旅游开发及旅游产品销售；健康养生咨询服务；健康管理服务；医院、酒店管理服务等。

根据工作安排，拟通过比选方式选择和确定“ 川投西昌医院及健康养生中心2025年-2028年污水系统运维服务采购项目”的中选人，诚邀具备资格的比选响应人（以下简称：响应人，合同中简称“乙方”）参与比选。

- 二、资金来源：单位自筹

- 三、工作范围、内容、要求

- 工作范围

- 川投西昌医院及健康养生中心全部污水管网、化粪池、隔油池，污水提升间、隔油提升间以及污水处理站设施设备的运维工作，确保项目污水达标外排至市政污水管网。同时负责污水处理站的水质监测和检测、监测数据上传和对外协调等工作；一年至少两次对项目污水管网的排水量进行分析，及时发现问题并提出解决方案。

- 其中：

- 1.污水处理站区域：设计处理量50m³/h，采用二级处理+消毒处理工艺，有6个G13-100SQF型化粪池，污水处理站主要设施设备详见以下清单。

- （1）设备运营服务清单（主要设备）

| 序号 | 项目名称 | 技术标准 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械回转格栅机 | 机身材质SS304，栅宽B=800mm，安装角度60°-80°，耙齿间隙8mm，耙齿运行速度1m/min。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 潜水搅拌机 | QJB5/12-615/3-480/S,电机绕组绝缘等级F，防护等级:IP68,频率50HZ | 台 | 2 |  |
| 3 | 液位控制器 | PP材质浮球液位控制器，控制范围0-5m | 台 | 2 |  |
| 4 | 电磁流量计 | DN80管道式四氟衬里 | 台 | 2 |  |
| 5 | 污水提升泵 | 污水潜污泵，流量50m³/h，电机功率2.2kw,最大通过流量不小于30mm | 台 | 3 |  |
| 6 | 污泥提升泵 | 污水潜污泵，流量10m³/h，电机功率1.5kw,最大通过流量不小于20mm | 台 | 2 |  |
| 7 | 微孔曝气器 | 直径215，服务面积：0.25-0.55m2/个，膜片运行平均空隙:80-100微米 空气流量:1.5-3m3/h.个,氧利用率:18.4-27.7%，充氧能力:0.112-0.185KgO2/m3h 充氧动力率:4.46-5.19kgO2/kwh ，主体及支架材质：ABS，膜片材质;PT | 套 | 420 |  |
| 8 | 污泥回流泵 | 自吸式排污泵，铸铁材质，Q=20m³/h，自吸高度不低于5.5m，功率2.2kw | 台 | 4 |  |
| 9 | 回转式风机 | HC-1001s，风量5.4m³/min | 台 | 3 |  |
| 10 | 叠螺式污泥脱水机 | HDL301,处理量20—70Kg/h，304不锈钢材质 总功率0.95KW，自带控制柜，元件施耐德 | 台 | 1 |  |
| 11 | PAM加药设备 | PE，1m³，50L/h加药泵，机械隔膜计量泵，搅拌器不锈钢成套设备含就地控制箱 | 台 | 1 |  |
| 12 | PAC加药设备 | PE，1m³，50L/h加药泵，机械隔膜计量泵，搅拌器不锈钢成套设备含就地控制箱 | 台 | 1 |  |
| 13 | 消毒剂投加设备 | 化学法二氧化氯发生器，有效投加量不低于3公斤/小时 | 台 | 2 |  |
| 14 | 自动PLC控制柜 | 含电缆 | 套 | 1 |  |
| 15 | pH在线监测仪 | BEW-MP200 | 套 | 1 |  |
| 16 | CODcr在线监测仪 | BEW-COD100 | 套 | 1 |  |
| 17 | NH3-N在线监测仪 | BEW-AN200 | 套 | 1 |  |
| 18 | 余氯在线监测仪 | BEW-TCR200 | 套 | 1 |  |
| 19 | SS在线监测仪 | BEW-MP200 | 套 | 1 |  |
| 20 | 超声波明渠流量计 | WL-1A2 | 套 | 1 |  |
| 21 | 自动采样器 | DR803 | 套 | 1 |  |
| 22 | UPS电源 | C1-3kVA | 套 | 1 |  |
| 23 | 数采仪 | K37A | 套 | 1 |  |
| 24 | 空调 | 格力 | 套 | 1 |  |
| 25 | 除臭系统 |  | 套 | 1 |  |
| 26 | 化粪池提升泵 | 污水潜污泵，流量100m³/h，电机功率7.5kw | 台 | 3 |  |

（2）药剂清单

| 序号 | 设备、系统 | 药剂名称 | 使用要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAM加药设备 | PAM药剂 | 满足运营需求 |  |
| 2 | PAC加药设备 | PAC药剂 | 满足运营需求 |  |
| 3 | 消毒剂投加设备 | 盐酸、次氯酸钠 | 满足运营需求 |  |
| 4 | CODcr在线监测仪 | 试剂、标准液等 | 每月每台更换一套 |  |
| 5 | NH3-N在线监测仪 | 试剂、标准液等 | 每月每台更换一套 |  |
| 6 | 余氯在线监测仪 | 试剂、标准液等 | 每台每半年校准一次 |  |
| 7 | SS在线监测仪 | 试剂、标准液等 | 每台每半年校准一次 |  |
| 8 | 除臭系统 | 活性炭 | 一年更换一次 |  |

- 2.污水管网系统

- 医院区域负二层及隔震层污水提升间共12间（含污水提升泵24台及相应排污管道）、医院区域负二层隔油提升间2间（含隔油提升设备3台及相应排污管道）、室外污水井82个、污水管道约为1010米；康养区域地下室污水提升间4间（含污水提升泵8台及相应排污管道）、室外污水井46个、室外隔油池2个、污水管道约为622米、2个G13-100SQF型化粪池等，具体以比选人提供的图纸为准。

- 工作内容

1.响应人需完成医院及康养区所有的污水提升间、隔油提升间和其内包含的提升泵等设施设备以及全部污水管网、化粪池、检查井、隔油池的维保工作，保障医院产生的生活污水能够正常排放到污水处理站、康养区产生的生活污水能够达标外排至市政污水管网。

- 2.响应人需完成对川投西昌医院污水处理站区域的处理工艺、电气设备、消毒系统、加药系统、控制系统、生化系统、在线监管系统等进行运行、管理、维护维修和对外协调，实现进站污水至净化处理后，尾水达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的预处理排放标准外排至市政污水管网的全过程运行管理；按照相关要求定期对外排污水的病菌进行检测并出具相应报告。确保污水处理站运维期间能通过环保部门的各项检查和验收，响应人需随时配合比选人迎接各级各类相关检查。

- 3.一年至少两次对项目污水管网的排水量进行分析，及时发现问题并提出解决方案。

本次采购需求详见比选文件第五部分。

- 要求

1.服务响应要求：合同签订完成，接到比选人通知后开展维护工作。其他要求详见第五部分技术规范书相关要求。

- 2.服务期要求：服务期限为三年，每个服务年度内月考核分数连续2次或累计3次得分＜80分，甲方有权解除合同。

- 四、比选限价

- 本项目采用单年含税总价包干，包干含税最高限价34.5万元/年，合同履行期间不因任何因素改变而调整包干价格。其中：

- 1.污水处理站区域运维服务包干含税最高限价30万元/年，费用包括但不限于人工费、药剂费、设备维护维修费（包括配件、耗材等，其中单个配件价格在800元以上的由比选人承担，具体可由比选人采购或认价后委托响应人进行采购）、标识标牌费、日常运行常规检测费（含仪器及检测耗材）、运维外委检测费、工艺单元池清洗（包括站内打捞物）、化粪池清掏（不含医疗固废处理费用）、运维管理费、安全措施费、维保人员安全及维保事故赔偿保险费、利润、税金及污水在线监测接入凉山智慧卫监在线监管平台等第五部分比选技术规范书要求的所有费用。

- 2.污水管网系统运维服务包干含税最高限价4.5万元/年，费用包括但不限于人工费、维保耗材费、专用工器具费用、清掏污物处置费、防护装备费、设备调试费、安全措施费、配件（单个配件价格在800元以上的由比选人承担，具体可由比选人采购或认价后委托响应人进行采购）更换及安装调试费、维保人员安全及维保事故赔偿保险费、利润、税金等第五部分比选技术规范书要求的所有费用。

- 上述报价合计超过含税最高限价或任意单项报价超过最高限价的为无效报价。

- 五、比选响应人资格要求

- （一）具有独立法人资格（需提供营业执照复印件或扫描件作为证明文件）。

- （二）须具有良好的社会信誉和履行合同的能力，近3年无违法违纪、服务违约行为、重大质量问题等不良记录，没有处于被责令停业、或财产被接管、冻结、破产状态（须信用中国截图）。

注：凡复印件或扫描件均须加盖鲜章。

- 六、购买采购文件的时间、地点及售价

- （一）招标文件获取时间：2025年09月12日09时00分至09月16日17时00分（北京时间）。

- （二）招标文件获取地点：

- 四川能源天府阳光采购服务平台（http://scny.tfygcgfw.com）。

- （三）招标文件获取方式：

- 1.凡有意参加的潜在投标人，请于文件获取期间登录四川能源天府阳光采购服务平台（http://scny.tfygcgfw.com/）参与项目报名(平台服务费：50元)，并按页面指示缴纳费用并下载招标文件。

- 2.若投标人首次为登陆四川能源天府阳光采购服务平台，需先进行免费注册（平台首页左上角），注册为供应商，并按平台要求完善注册信息，未注册或系统使用有问题的供应商将无法参与本项目。可微信关注“天府阳光采购平台”公众号，按照相关视频指引完成。

- 3.投标人登陆账号后，点击左侧菜单投标管理-招标公告，找到本项目公告，点击报名并下载招标文件及其他招标资料电子版。

- 4.本项目实行网上发售电子版招标文件，不再出售纸质招标文件。

- （四）潜在响应人在四川能源天府阳光采购服务平台取得采购文件后决定参加本项目比选的，需在响应文件递交截止时间前进行报名。报名时须提供以下资料并发送至TZB0834@126.com。

- 1.经办人介绍信或法定代表人授权委托书加盖公章。

- 2.经办人及法人身份证复印件加盖公章。

- 若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其资格被取消。未按上述要求获取文件及报名的，递交的响应文件将不予接收。

- 七、递交响应文件要求

（一）递交响应文件截止时间：2025年09月17日上午09:00（北京时间）。

（二）递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达比选人地点。

（三）比选地点：四川省凉山州西昌市朝阳东路1号川投西昌医院综合大楼5楼会议室。

- 八、发布公告媒介

中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）、四川能源天府阳光采购服务平台（https://scny.tfygcgfw.com）、四川川投大健康产业集团有限责任公司（https://djk.invest.com.cn/）、西昌川投大健康科技有限公司（网址：http://www.ctghtc.cn/）、川投西昌医院（http://www.ctxcyy.cn）网站上以公告形式发布。